# Einbaufenstergitter DucoGrille Classic F 50HP

Hersteller: DUCO Ventilation & Sun Control

DucoGrille Classic F 50HP ist ein Einbaufenstergitter, das mit 50HP-Lamellen ausgestattet ist. Diese Aluminiumlamellen wurden dank ihres geringen Widerstandsfaktors speziell für intensive Belüftung entwickelt. Dadurch eignet sich das Fenstergitter hervorragend für die Zufuhr großer Mengen Außenluft.

## Produktmerkmale:

* Lamellen und Rahmen:

Aluminium-Strangpressprofile (EN AW-6063 T66 (EN573-3)), eingeklipst in Lamellenhalter

* + Lamellenhöhe: 50 mm
  + Lamellenschritt: 50 mm
  + Flanschbreite: 28 mm
  + Rahmentiefe: 77 mm
  + Profildicke: mindestens 1,2 mm
  + Visuell freier Luftvolumenstrom: 88 %
  + Physisch freier Luftvolumenstrom: 68 %
* Lamellenhalter:
* Spritzgussteile aus Polyamid PA 6.6 glasfaserverstärkt  
  ODER
* Metallteile Zamak-Elektrophorese geschwärzt

## Zubehör (im Lieferumfang enthalten):

* Insektenschutzgitter aus Edelstahl 2,3 x 2,3 mm (Standard) oder Ungezieferschutzgitter (auf Anfrage)

## Oberflächenbehandlung:

* Eloxierung: gemäß Qualanod, Schichtdicke 15-20µm, Standard Naturfarbe (farblose Eloxierung)
* Pulverbeschichtung: nach Qualicoat Seaside Typ A, minimale mittlere Schichtdicke 60µm, Standard RAL Farben 70% Glanz

Auf Anfrage: andere Schichtdicken, Eloxalfarben und Glanzgrade, Strukturlacke und spezielle Pulverlacke.

## Funktionelle Merkmale:

### Durchflussleistung Standardausführung:

* + K-Faktor Zuluft: 6,28
  + K-Faktor Abluft: 6,51
  + Ce-Koeffizient: 0,399
  + Cd-Koeffizient: 0,392

### Durchflussleistung Version "+ Optionen":

* + K-Faktor Zuluft: 8,07
  + K-Faktor Abluft: 5,81
  + Ce-Koeffizient: 0,352
  + Cd-Koeffizient: 0,415

### Wasserdichtigkeit Standardausführung:

* + v = 0,0m/s: Klasse C
  + v = 0,5m/s: Klasse C
  + v = 1,0m/s: Klasse C
  + v = 1,5m/s: Klasse D
  + v = 2,0m/s: Klasse D
  + v = 2,5 m/s: Klasse D
  + v = 3,0m/s: Klasse D
  + v = 3,5 m/s: Klasse D

### Wasserdichtigkeit Version „+ Optionen“:

* + v = 0,0m/s: Klasse B
  + v = 0,5m/s: Klasse B
  + v = 1,0m/s: Klasse B
  + v = 1,5m/s: Klasse C
  + v = 2,0m/s: Klasse C
  + v = 2,5 m/s: Klasse C
  + v = 3,0m/s: Klasse D
  + v = 3,5 m/s: Klasse D

## Entspricht den Normen oder wurde nach diesen getestet:

* Qualicoat Seaside Typ A (bei lackierter Ausführung)
* Qualanod (bei eloxierter Ausführung)
* EN 573 - EN AW-6063 T66 und EN AW-6060 T66: Aluminiumlegierung & Härtung
* EN 13030: Wasserdichtigkeit und Bestimmung der Ce- und Cd-Koeffizienten

## Brandreaktion

* Bei Ausführung mit Lamellenhaltern aus Kunststoff: D-s2,d0 (EN13501-1)
* Bei Ausführung mit Lamellenhaltern aus Metall: A2-s1,d0 (EN13501-1)