### 00.00.00 Aérateur en métal avec coffre isophonique DUCO Ventilation & Sun Control - Silenzio ZR (AK)

numéro de série 1

##### Description :

Silenzio ZR (AK), clapet mural insonorisant, à isolation thermique et autorégulant pour des applications spécifiques.

##### Matériau :

Grille intérieure et extérieure : Alliage d'aluminium EN AW - 6063 T66

Traitement de surface : Polyester thermolaqué, épaisseur de la couche (mµ) : 60 - 80)

Attaches : Acier résistant à la corrosion

Pièces en plastique : ABS et résistant aux chocs (inaltérable et résistant aux intempéries)

##### Modèle :

Couleurs disponibles : Toutes les couleurs RAL standard / DAR / Bicolore

##### Spécifications techniques

Valeur U 4,76 W/m²/K

Contrôlabilité en fonction de la pression différentielle : P3

Étanchéité (Pa) : Jusqu'à 600 (en position fermée)

Densité du vent (Pa) : Jusqu'à 300 (en position fermée)

Capacité de ventilation (qn) Silenzio ZR (m³/h/s): À 2 Pa : 59,4

 À 10 Pa : 59,1

Capacité de ventilation (qn) Silenzio ZR (AK)(m³/h/s): À 2 Pa 36,4

 À 10 Pa 37,1

Différence de niveau sonore selon NEN EN ISO 717 : Silenzio ZR

 Dne, W (C;Ctr) (dB) en position ouverte : 39 (-1;-4)

 Dne, W (C;Ctr) (dB) en position fermée : 50 (-2;-5)

 Dne, A (dB(A)) en position ouverte : 38

 Dne, Atr (dB(A)) en position ouverte : 35

 Rq, A (dB(A)) : 10,2

 Rq, A,tr (dB(A)) : 7,2

 Silenzio ZR AK

 Dne, W (C;Ctr) (dB) en position ouverte : 48 (-1;-4)

 Dne, W (C;Ctr) (dB) en position fermée : 61 (-1;-6)

 Dne, A (dB(A)) en position ouverte : 47

 Dne, Atr (dB(A)) en position ouverte : 44

 Rq, A (dB(A)) : 16,6

 Rq, A,tr (dB(A)) : 13,5

Dimensions plaque intérieure (mm) : 350 x 350 (lxh)

Dimensions extérieures du couvercle (mm) : 288 x 334 x 105 (lxhxp)

Longueur du tube, standard (mm) : 300 (convient pour des épaisseurs de mur à partir de 250 mm)

Diamètre du tube (mm) : 250

Commande : Manuel

Insectifuge : Oui

##### Application :

Mur

Plafond

Cloison aux genoux