# KlepventilatieroosterDUCO Ventilation & Sun ControlDucoSmart 60

## Omschrijving

DucoSmart 60 is een compact klepventilatierooster. Met een glasaftrek van slechts 60 mm zorgt het rooster niettemin voor een aanzienlijke luchtdoorlaat. De buitenkap heeft het authentieke DUCO ‘Soft-Line’ design.

Levering onder KOMO-attest.

## Uitvoering

### Montage

* + - * Glasplaatsing.
			* Geschikt voor plaatsing in houten, kunststof of aluminium raam.

### Opbouw rooster

* Het rooster is verkrijgbaar voor de volgende glasgoten:

|  |  |
| --- | --- |
| Type | Afmeting(mm) |
| Glasgoot | 26 | 30 | 34 | 38 |
| Glasdikte\* | 20 | 24 | 28 | 32 |
| Roosterdiepte | 57 | 61 | 65 | 69 |

\* De opgegeven glasdikte is toepasbaar bij (DUCO) beglazingsrubbers. Bij kitten moet minimum 4 tot maximum 8 mm voorzien worden tussen glasdikte en glasgoot.

* De bedienbare klep uit kunststof heeft een zachte lip in coëxtrusie voor een goede afdichting.
* Het binnenprofiel met rechthoekige perforatie is vlot afneembaar, makkelijk afwasbaar en insectenwerend.

### Bediening

* Traploos regelbaar.
* Met hendel, koord of stang.

### Toepassingsgebied

* Tot een gebouwhoogte van 20 meter. De effectieve toepassingshoogte is afhankelijk van de inbouwsituatie.

## Materiaal en oppervlaktebehandling

### Profielen

* Aluminium EN AW-6063 T66
* Afwerking
	+ Naturel geanodiseerd (15-20 μm) volgens Qualanod
	+ Kleuranodisatie (15-20 μm) volgens Qualanod
		- DUCO Anodising Colours
	+ Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)
		- DUCO300RAL
		- Duco Anodic Ral (DAR)
		- Bi-color (verschillende kleur aan de binnenkant en de buitenkant)

### Koppelstukken, bedienbare klep en klepbediening

* Kunststof ABS en PP

Slagvast, kleurvast en weerbestendig

**Kopschotten**

* Kunststof ABS en PP

Slagvast, kleurvast en weerbestendig

* Afwerking
	+ Wit / zwart / grijs / crème (crème is niet mogelijk bij glasgoot 38)

## Technische specificaties

### U-waarde

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type | U-waardein W/m2/Kgesloten stand | Binnen opp temp factor f |
| DucoSmart 60 | 5,15 | 0,49 |

Volgens NEN EN 10077-2

### Ventilatiewaarden

|  |  |
| --- | --- |
| Type | Ventilatiecapaciteit(Qv) bij 1 Pa(in dm3/s/m) |
| DucoSmart 60 | 12,7 |

Volgens NEN EN 13141

### Akoestische waarden

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | Dn,e,W (C;Ctr)(open stand)in dB | Dn,e,A(open stand)in dB | Dn,e,Atr(open stand)in dB |
| DucoSmart60 | 30 (-1;-1) | 29 | 29 |

Volgens NEN EN ISO 717

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type | Rq,Ain dB | Rq,Atrin dB |
| DucoSmart 60 | 0,0 | 0,0 |

Volgens NEN EN ISO 717

|  |  |
| --- | --- |
| Lekdebiet 50 Pa (in gesloten stand) | 0,5 m3/h/m |
| Waterdichtheid (in gesloten stand) | 650 Pa |
| Luchtdichtheid (in gesloten stand) | 650 Pa |
| Glasaftrek | 60 mm |
| Totale roosterhoogte | 75 mm |
| Geometrische opening | 0,015 m2/m |
| Bediening | …Traploos met* hendel
* koord
* stang (met verticale stanggeleider)
 |
| Roosterlengte | … mmMaximaal 2500 mm onder garantie. |
| Splitsing vanaf kleplengte | 1500 mm |
| Afwerking | Glaslatten, kit, band en beglazingsrubber |
| Insectenwering | Afneembaar, geponst binnenprofiel |

Raadpleeg je regionale dealer of de projectafdeling van DUCO ‘Ventilation & Sun Control’ voor commerciële en technische ondersteuning (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen, …).